##### ПАСПОРТ

###### И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматических раздвижных дверей

Оглавление

1.ВВЕДЕНИЕ____________________________________________3

2.БЕЗОПАСНОСТЬ______________________________________3

2.1.ОБЩАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2.2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ_____________________________________4

3.1.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

3.2.РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3.3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ____________________5

4.1.РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.2.ТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

1. ВВЕДЕНИЕ

# НАЗНАЧЕНИЕ

Эта инструкция предназначена  для пользователей автоматических дверных систем FAAC. Предполагается, что система установлена и протестирована квалифицированными специалистами и готова к эксплуатации.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

# ПРАВИЛЬНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Привод FAAC разработан и сконструирован в соответствии с современными технологиями и техникой безопасности и предназначен исключительно для эксплуатации автоматических дверей FAAC. Без дополнительных мер безопасности привод может быть установлен только внутри здания.

Любое другое использование привода считается неправильным и может привести к травмированию пользователя и третьих лиц. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования; всю ответственность несет пользователь.

## ОСНОВНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ –  ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С СИСТЕМОЙ

Используйте систему только в технически исправном состоянии. Убедитесь, что неисправности, которые могут снизить безопасность системы, немедленно устраняются специалистами.

2.2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРЫ

## ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Двери должны эксплуатироваться и содержаться таким образом, чтобы всегда гарантировалась безопасность пользователя, обслуживающего персонала и третьих лиц.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Персонал, осуществляющий эксплуатацию, проверку или обслуживание дверной системы, должен получить соответствующие инструкции.

Персонал, работающий с дверными системами, должен прочитать и понять инструкции по эксплуатации перед выполнением каких-либо работ.

Механические и электрические работы с дверьми и управляющей системой могут быть выполнены только нашим обученным персоналом или пользователем после консультации с нашим персоналом.

Всем остальным лицам запрещается производить ремонт или вносить изменения в систему.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДОВ

| Параметр | А 140 |
| --- | --- |
| Вес створок, при 1 створке, кг | 200 |
| Вес створок, при 2 створках, кг | 120 +120 |
| Ширина прохода, мм | 700 -3000 |
| Скорость открытия на створку, см/с | 5-70 |
| Скорость закрытия на сворку, см/с | 5-70 |
| Напряжение внешнее (50-60 Гц) | 230В+6%-10% |
| Пауза открытых дверей, сек | 0х30 |
| Температурный режим , град. С | -20+50 |

3.2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Автоматическая дверь с приводами FAAC

имеет следующие режимы работы:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ;

ТОЛЬКО ВЫХОД;

НОЧЬ;

РУЧНОЙ;

Также имеется возможность выбора ширины открытия:

УМЕНЬШЕННАЯ ШИРИНА ОТКРЫТИЯ (ЗИМНИЙ РЕЖИМ)

ПОЛНАЯ ШИРИНА

Переключаются режимы с помощью сенсорной панели управления.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Дверной привод FAAC находится  в автоматическом режиме работы и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей с обеих сторон. Команду на открытие дают установленные активаторы (инфракрасные сенсоры). Дверь открывается на установленную ширину.

ТОЛЬКО ВЫХОД

Дверной привод  FAAC находится в автоматическом режиме работы только со стороны выхода и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей. Команду на открытие дает только установленный внутренний активатор (инфракрасный сенсор). Дверь открывается на установленную ширину.

НОЧЬ

Дверной привод FAAC находится в закрытом режиме работы. При наличии замка, дверь закрыта на замок. Активация установленных инфракрасных сенсоров не вызывает открытия двери.

РУЧНОЙ

Дверной привод FAAC   находится в выключенном разблокированном состоянии. Дверь может быть открыта на любую ширину вручную.

Переключение режимов происходит нажатием на соответствующую сенсорную клавишу. В случае если необходимо изменить ширину открытия, лучше это сделать в закрытом положении.

  - РАБОТА ДВЕРИ В СЛУЧАЕ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, (ПОЖАРА)

3.3.1  Автоматические раздвижные двери, оснащенные системой Антипаника, в случае необходимости  открываются как распашные, (подвижные и неподвижные створки), путем надавливания на них изнутри наружу;

    - Двери неоснащенные Антипаника, подключаются сухим контактом, системой пожарной безопасности: нормально разомкнутые контакты, устройства пожарной безопасности подключаются к клемам 3 и 2, разъема  ( j 5 ), блока управления привода;

    - Вслучае отсутствия электричества, раздвижные створки легко открываются вручную.

3.4.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТКРЫТИЕ

Дверной привод FAAC находится в автоматическом режиме работы и обеспечивает автоматическое закрытие и открытие дверей.

АКТИВАТОРЫ

Дверь открывается автоматически. Сигнал к открытию дают активаторы открытия: автоматически – с помощью активаторов: инфракрасных сенсоров, контактного мата, бесконтактных датчиков или вручную – с помощью кнопки.

При обнаружении активатором человека, дверь открывается, остается открытой в течение заданного времени нахождения в открытом положении и затем снова закрывается.

Если детектор движения или фотоэлемент обнаруживает человека в то время, пока дверь открыта, то дверь остается открытой. Если человек двигается в зоне видимости детектора движения по направлению к закрывающейся двери, то дверь немедленно открывается снова.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

4.1 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Периодичность проведения технического обслуживания зависит от срока и интенсивности эксплуатации. Тем не менее, техническое обслуживание должно выполняться специалистами не реже одного раза в год.

Минимум два раза в год необходимо удалять пыль с рельса, тележек и направляющих. Данная мера уменьшает износ тележек, увеличивает срок службы привода.

Проверяйте минимум 2 раза в год напряжение в электросети. При нестабильном напряжении (допустимый интервал Y=220+/-10%) требуется установка фильтра–стабилизатора. В противном случае контроллер и другие электронные части могут быть повреждены.

4.2. ТЕСТИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ РАБОТ

Двери должны периодически проверяться, не реже одного раза в 3 месяца. Владелец автоматической двери должен периодически проверять правильное функционирование двери и защитных устройств. Это помогает выявить функциональные недостатки на ранней стадии.

Если на ранней стадии проверки обнаруживаются какие-либо дефекты, то об этом следует уполномоченному дилеру FAAC.

Тесты, выполняемые пользователем, требуют небольшого количества времени, но они являются важными для безопасного и правильного функционирования системы. Помимо этого пользователь должен:

- следить за чистотой на всем движении створок;

- протирать глазки фотоэлементов тряпкой или ватой, смоченной мыльной водой;

- протирать алюминиевые и стальные видимые поверхности тряпкой, смоченной мыльной водой или другой нейтральной жидкостью.

Для того, чтобы избежать травмы, протирать движущиеся части следует при отключенном электропитании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ

1. Пульт управления. Расположение кнопок управления и их назначение.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

ДВУХСТОРОННИЙ ПРОХОД/ОДНОСТОРОННЙ ПРОХОД

ОДНОСТОРОННИЙ ПРОХОД

ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ

ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ

АВТОМАТИЧ. РЕЖИМ

ВСЕГДА ОТКРЫТО

ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКА

2. Описание действий оператора при управлении дверью.

  - Ручной режим: при нажатии кнопки 1 дверь открывается-закрывается  вручную.

  - При нажатии кнопки 2 дверь будет открываться только на выход. Датчик на вход будет отключён.

  - Частичное или полное открытие: при нажатии кнопки 3 выбирается режим либо полного либо частичного (50%) открытия.

  - Автоматический режим работы или режим всегда открыто: при нажатии кнопки 4 выбирается   режим  либо автоматический, либо «всегда открыто».

  - Включение замка: при нажатии кнопки 5 включается электромеханический замок (на ваших дверях замок не установлен.)

  - О выборе соответствующего режима работы свидетельствует постоянно горящий светодиод, находящийся рядом с соответствующей мнемосхемой.

  - Если происходит периодическое моргание светодиодов, это свидетельствует об ошибке. В этом случае необходимо выполнить последовательно п.п. 2.8 и 2.9.

2.8. Сброс ошибок: одновременно нажать кнопки 2 и 3.

2.9. Запуск процедуры установки параметров: одновременно нажать кнопки 1 и 5 и удерживать их 5 сек. ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ВТОРОЙ ДВЕРИ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

Программирование А140 с дисплея на

блоке управления

Программирование начинается  с выбора функции, параметры которой необходимо изменить. Если нажать на кнопку SW2 (F) и удержать ее в нажатом состоянии, то высветится обозначение функции, последовательным нажатием производится поиск необходимой функции.

Pa – время задержки

Pn – время задержки в ночном режиме

Cs- скорость закрытия

Os- скорость открытия

El- логика работы замка

Su- датчик работы замка

St – выход из режима программирования

При отпускании кнопки высвечивается текущее значение параметра данной функции. Нажатием кнопки Sw3 и Sw4 можно изменять значения параметра.

Если возникает сбой в работе двери, то номер ошибки высвечивается на дисплее

Таблица кодов ошибок

| № | Название ошибки | Led* |
| --- | --- | --- |
| 00 | работа при разряженной батареи. | 2 |
| 01 | скорость изменена, требуется setup | 7 |
| 02 | дверь работает на батарее | 3 |
| 03 | дверь открывается внешней силой | 3, 7 |
| 04 | батарея разряжена: аварийное открытие не гарантированно | 4 |
| 06 | активирован вход 2 «опасность» | 3, 4 |
| 07 | активирован вход 1 «опасность» | 3, 4, 7 |
| 08 | препятствие при открытии 3 раза подряд. Требуется setup | 8 |
| 09 | препятствие при закрытии 3 раза подряд. Требуется setup | 7,8 |
| 10 | замок заперт при закрытой двери | 3, 8 |
| 11 | замок заперт при открытой двери | 3, 7, 8 |
| 12 | напряжение питания на моторе неправильное | 4, 8 |
| 13 | отказ ф\э №2 | 4, 7, 8 |
| 14 | отказ ф\э №1 | 3, 4, 8 |
| 15 | setup невозможен | 3, 4, 7, 8 |
| 18 | setup невозможен: слишком длинный ход створки | 2, 3 |
| 20 | setup невозможен: слишком короткий ход створок | 2, 4 |
| 22 | setup невозможен: слишком тяжелые створки или большое трение, неисправен энкодер | 2, 3, 4 |
| 24 | мотор неисправен | 2, 8 |
| 25 | блок управления неисправен | 2, 7, 8 |

## * Led -- номер светодиода

Процедура setup запускается нажатием и удержанием 5 сек кнопки Sw1

# CЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Москва,  Тел. факс 589-14-04, тел.,107-51-86

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЙ    ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы приобрели  автоматические двери с электромеханическим приводом фирмы «FAAC» (Италия). Электромеханический  привод обеспечит плавный ход,   надёжное закрытие и  даст возможность использовать дистанционное управление.

Область действия гарантии:

Гарантия распространяется на узлы, механизмы, детали, а так же на автоматическое оборудование, установленное продавцом. Срок действия гарантии – 24  месяца со дня первичной покупки. Гарантия действительна  только для первичного покупателя.

В течение гарантийного срока продавец гарантирует исправную работу механизмов   и автоматики. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах или изготовлении, то  по своему собственному усмотрению продавец отремонтирует или заменит изделие на аналогичное. Заменяемое изделие может содержать отремонтированные или восстановленные детали и компоненты.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Любое изделие с испорченным, изменённым или удалённым серийным номером.

- Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих обстоятельств:

А) неправильное использование, небрежное обращение, попадание воды, молнии или другие стихийные бедствия, несанкционированная модификация изделия или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.

Б) ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным  продавцом.

В) любые повреждения, вызванные внешним воздействием.

Г) снятие или установка изделия (для изделий установленных продавцом).

Д) причины, не связанные с изделием, например, колебание или отключение питания.

Е) любые другие причины (попадание посторонних предметов, насекомых, нарушение целостности конструкции зданий и т.п.), не относящиеся к дефектам в изделии.

- Техническое обслуживание не является гарантийным случаем.

Обращение за обслуживанием:

Для гарантийного ремонта необходимо предоставить данное руководство с отметкой о продаже,

или  сделать заявку о неисправности в сервисную службу  по телефону. Выезд специалиста на вызов по ремонту осуществляется в течение 24 часов после обращения в сервисную службу с составлением акта поломки изделия. Гарантийный ремонт осуществляется  в сроки до 48 часов при наличии комплектующих и запасных частей на складе продавца, и в течение 10 рабочих дней при условии отсутствия комплектующих и запасных частей на складе продавца.

Ограничение возмещаемого ущерба:

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СТОИМОСТЬЮ РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ ИЗДЕЛИЯ. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОКУПАТЕЛЯ НЕ КОМПЕНСИРУЮТСЯ.

Особые условия

ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕУДОБСТВОМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ, ПОТЕРЮ ВРЕМЕНИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ЛЮБОЙ ДРУГОЙ УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛ ЛИ ОН ПРЕДВИДЕННЫМ, КОСВЕННЫМ ИЛИ КАКИМ ЛИБО ДРУГИМ ПРОДАВЕЦ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Автоматическая дверь в кол-ве  ( ___________ комплект ____      )

Привод двери и другое  автоматическое оборудование:

МОДЕЛЬ    FAAC   ________________  СЕРИЙНЫЙ НОМЕР_______________

ДАТА ПРОДАЖИ (УСТАНОВКИ) “  __ ” ________20__г.

Оборудование  проверено, инструктаж об основных правилах эксплуатации и условиях гарантийного обслуживания проведён.

ПОКУПАТЕЛЬ_________________________________________

ПРОДАВЕЦ  ___________________________________________                                   М.П.